Ausschreibung 10243 – Teil II


[image: image1.png]Amt fiir Veréffentlichungen




AUSSCHREIBUNG Nr. 10243

Umbau eines Teils des 4. Stockwerks des Gebäudes MERCIER

Technische Spezifikationen – Punkt 4 des Lastenhefts (Teil I)

Teil II

LOS 2:





ELEKTROARBEITEN

INHALTSVERZEICHNIS
77.
ELEKTROARBEITEN


77.1
ALLGEMEINE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN (CTG)


87.2
STARKSTROMTEIL


87.2.1
ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN


87.2.1.1
KONFERENZRAUM


97.2.1.2
EMPFANGSHALLE UND RAUM 486


107.2.1.3
GARDEROBE


107.2.1.4
RÄUME 480 UND 482


117.2.1.5
ABSTELLRAUM


117.2.1.6
FLUR DES ABSTELLRAUMS


127.2.2
behelfsINSTALLATIONEN


127.2.2.1
BEHELFSSCHALTTAFEL


127.2.2.2
ANSCHLUSSKABEL NYY 5 x 10 mm


137.2.2.3
BEHELFSLEUCHTEN


137.2.2.4
KABEL NYM 3 X 1,5 MM²


137.2.2.5
INBETRIEBNAHME DER BEHELFSINSTALLATION


137.2.2.6
ABBAU DER BEHELFSINSTALLATIONEN


147.2.3
ERDUNG


147.2.3.1
SCHUTZPOTENTIALAUSGLEICH


147.2.3.2
POTENTIALAUSGLEICH


147.2.3.3
INBETRIEBNAHME UND VERMESSEN DER ERDUNGSINSTALLATION


157.2.4
SCHALTSCHRÄNKE UND AUSSTATTUNGEN


157.2.4.1
SCHALTSCHRÄNKE 4. STOCK


167.2.4.2
AUSSTATTUNGEN FÜR SCHALTSCHRÄNKE


167.2.4.3
Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene


167.2.4.3.1
Zweipolig 16A


167.2.4.3.2
Zweipolig 20A


167.2.4.3.3
Zweipolig 32A


177.2.4.3.4
Vierpolig 16A


177.2.4.3.5
Vierpolig 20A


177.2.4.3.6
Vierpolig 32A


187.2.5
APPARATUREN UND ZUBEHÖR


187.2.5.1
EINFACHE UNTERPUTZSTECKDOSE


187.2.5.2
UNTERPUTZ-DOPPELSTECKDOSE


197.2.5.3
Unterputz-IAE/UAE-ANSCHLUSSdose


207.2.5.4
EINFACHEr UNTERPUTZSCHALTER


207.2.5.5
UNTERPUTZ-WECHSELSCHALTER


217.2.5.6
DRUCKTASTE


217.2.5.7
EINFACHE AUFPUTZSTECKDOSE


227.2.5.8
AUFPUTZ-DOPPELSTECKDOSE


227.2.5.9
EINFACHER AUFPUTZSCHALTER


237.2.5.10
EINBAU-VGA-ANSCHLUSSMODUL


237.2.5.11
UNTERFLURGEHÄUSE


247.2.5.12
UNTERFLUR-INSTALLATIONSKANAL


247.2.6
wannen, pritschen UND installationskanäle


247.2.6.1
KABELPRITSCHEN


247.2.6.2
Breite 10 cm mit 1 Fach


247.2.6.3
Breite 20 cm mit 2 Fächern


257.2.6.4
Breite 20 cm mit 1 Fach


257.2.6.5
KABELWANNEN


257.2.6.6
Breite 10 cm mit 1 Fach


257.2.6.7
Breite 20 cm mit 2 Fächern


257.2.6.8
Breite 20 cm mit 1 Fach


257.2.6.9
WANDSCHACHT


257.2.6.10
Wandschacht aus Kunststoff


267.2.6.11
Breite 150 mm


267.2.6.12
Breite 40 mm


267.2.6.13
Breite 20 mm


267.2.7
KABEL


267.2.7.1
VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 35 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


267.2.7.2
VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 16 mm2 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


277.2.7.3
V VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 10 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


277.2.7.4
Verkabelung NHXMH 5 x 6 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


277.2.7.5
Verkabelung NHXMH 5 x 4 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


277.2.7.6
Verkabelung NHXMH 5 x 4 mm2 - Unterputzverlegung


277.2.7.7
Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


277.2.7.8
Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Unterflurverlegung


277.2.7.9
Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Unterputzverlegung


287.2.7.10
Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Aufputzverlegung in Rohren


287.2.7.11
Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in Kabelwanne


287.2.7.12
Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal


287.2.7.13
Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Unterputzverlegung


287.2.7.14
Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in Zwischendecke


287.2.7.15
Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Unterflurverlegung


297.2.7.16
Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Verlegung in Kabelwanne


297.2.7.17
Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Aufputzverlegung in Rohren


297.2.7.18
Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Unterputzverlegung


297.2.7.19
Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Verlegung in Zwischendecke


297.2.7.20
Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Verlegung in Kabelwanne


297.2.7.21
Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Aufputzverlegung in Rohren


297.2.7.22
Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Unterputzverlegung


307.2.7.23
Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Verlegung in Zwischendecke


307.2.7.24
Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Unterflurverlegung


307.2.8
LEUCHTEN UND ZUBEHÖR


307.2.8.1
LEUCHTE TYP A


317.2.8.2
LEUCHTE TYP B


317.2.8.3
LEUCHTE TYP C


327.2.8.4
LEUCHTE TYP D


327.2.8.5
LEUCHTE TYP E


337.2.8.6
LEUCHTE TYP F


337.2.8.7
LEUCHTE TYP G


347.2.8.8
LEUCHTE TYP S


357.2.8.9
NOTSTROMAKKU FÜR LEUCHTE TYP 1


357.2.8.10
NOTSTROMAKKU FÜR LEUCHTE TYP 2


367.2.8.11
TASTDIMMER


367.2.9
SONSTIGE ELEKTRISCHE GERÄTE


367.2.9.1
PLASMA-Fernseher


377.2.9.2
WANDHALTERUNG


377.2.9.3
WANDUHR


387.3
SCHWACHSTROMTEIL


387.3.1
BRANDMELDER


387.3.1.1
DRUCKKNOPFMELDER


397.3.1.2
ERSATZSCHEIBE


397.3.1.3
ALARMSIRENE


407.3.1.4
BRANDMELDER


407.3.1.5
MELDERPARALLELANZEIGE


417.3.1.6
KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8


417.3.1.6.1
KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Verlegung in Kabelwanne


417.3.1.6.2
KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Verlegung in Zwischendecke


417.3.1.6.3
KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Unterputzverlegung


417.3.1.7
KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2


427.3.1.7.1
KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 - Aufputzverlegung mit standardisierten 
Befestigungen


427.3.1.7.2
KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 - Unterputzverlegung


427.3.2
TELEFONIE – EDV


427.3.2.1
NETZWERKKABEL


437.3.2.1.1
NETZWERKKABEL - Verlegung in Kabelwanne


437.3.2.1.2
NETZWERKKABEL - Unterputzverlegung


437.3.2.1.3
NETZWERKKABEL - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal


437.3.2.1.4
NETZWERKKABEL - Verlegung in Zwischendecke


437.3.2.2
GLASFASERKABEL - Verlegung in Kabelwanne


447.3.2.3
GLASFASERKABEL - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal


447.3.2.4
EDV-RACK


457.3.2.5
NETZTEIL DER RACKS


457.3.2.6
GLASFASER-PATCHPANEL


467.3.2.7
PATCHPANEL


467.3.2.8
RANGIERBÜGEL


477.3.2.9
Patchkabel


477.3.2.10
KABELMESSUNGEN


487.3.2.11
BESCHRIFTUNG DER ANSCHLUSSDOSEN


487.3.3
DRAHTLOSE KONFERENZ- UND VIDEOKONFERENZANLAGE


487.3.3.1
ZENTRALE STEUEREINHEIT FÜR SPRECHSTELLEN


517.3.3.2
DRAHTLOSE DISKUSSIONSEINHEIT


537.3.3.3
ZEHNER-SATZ METALLBLENDEN


547.3.3.4
SATZ VORSITZENDENTASTEN


547.3.3.5
MIKROFON FÜR DELEGIERTENEINHEITEN


557.3.3.6
AKKU FÜR DISKUSSIONSEINHEIT


567.3.3.7
WANDLADEGERÄT FÜR AKKUMULATOREN


577.3.3.8
KONFIGURATIONSSOFTWARE


577.3.3.8.1
Anwendungsprogramm


577.3.3.8.2
Kamerasteuerungsprogramm


587.3.3.9
WIRELESS ACCESS POINT


597.3.3.10
VERBINDUNGSKABEL ZWISCHEN WAP UND ZENTRALE


607.3.3.11
HÄNGEGEHÄUSE MIT BEWEGLICHER KAMERA


617.3.3.12
FESTSTEHENDE KAMERA


617.3.3.13
VIDEOMATRIX FÜR KAMERAMANAGEMENT


627.3.3.14
STEUERTASTATUR FÜR KAMERAS


637.3.3.15
KOAXIALKABEL RG 59


637.3.3.15.1
KOAXIALKABEL RG 59 - Verlegung in Kabelwanne


637.3.3.15.2
KOAXIALKABEL RG 59 - Unterputzverlegung


637.3.3.15.3
KOAXIALKABEL RG 59 - Verlegung in Zwischendecke


637.3.4
PROJEKTIONS- UND BESCHALLUNGSANLAGEN


637.3.4.1
LCD-PROJEKTOR


647.3.4.2
PROJEKTIONSLEINWAND


657.3.4.3
VGA-KABEL


667.3.4.3.1
VGA-KABEL - Verlegung in Kabelwanne


667.3.4.3.2
VGA-KABEL - Unterputzverlegung


667.3.4.3.3
VGA-KABEL - Verlegung in Zwischendecke


667.3.4.4
VERSTÄRKER


677.3.4.5
DIGITALER RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKER


687.3.4.6
LAUTSPRECHER


697.3.4.7
VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2


697.3.4.7.1
VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Verlegung in Kabelwanne


697.3.4.7.2
VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Unterputzverlegung


697.3.4.7.3
VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Verlegung in Zwischendecke


697.3.4.8
VERKABELUNG XLR / XLR


707.3.4.8.1
VERKABELUNG XLR / XLR - Verlegung in Kabelwanne


707.3.4.8.2
VERKABELUNG XLR / XLR - Unterputzverlegung


707.3.4.8.3
VERKABELUNG XLR / XLR - Verlegung in Zwischendecke


707.4
GEMEINSAMER TEIL


707.4.1
KONTROLLE, INBETRIEBNAHME, LIEFERUNGEN UND SONSTIGE LEISTUNGEN


707.4.1.1
BESCHRIFTUNG DER INSTALLATIONEN


707.4.1.2
INBETRIEBNAHME


717.4.1.3
LIEFERUNG DER TECHNISCHEN UNTERLAGEN DES MATERIALS IN 3 
AUSFERTIGUNGEN


717.4.1.4
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN


727.4.1.4.1
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen


727.4.1.4.2
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 
50 mm


727.4.1.4.3
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 
100 mm


727.4.1.4.4
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 
200 mm


727.4.1.4.5
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern


737.4.1.4.6
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 10 x 10 cm


737.4.1.4.7
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 20 x 20 cm


737.4.1.4.8
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 30 x 30 cm


737.4.1.4.9
AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 50 x 20 cm


737.4.1.5
AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN


737.4.1.5.1
AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton


747.4.1.5.2
AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton - Für Schlitze mit 30 x 20 mm




747.4.1.5.3
AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton - Für Schlitze mit 50 x 40 mm




747.4.1.6
FEUERSCHUTZABSCHLUSS


747.4.1.6.1
FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 40 x 20 cm in Betonschale oder 
Stahlbetonplatte


757.4.1.6.2
FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 15 x 25 cm in Betonschale oder 
Stahlbetonplatte


757.4.1.6.3
FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 6 cm Durchmesser in Betonschale oder 
Stahlbetonplatte


757.4.1.6.4
FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss für Plattendurchführung


757.4.2
REGIE UND SONSTIGES


757.4.2.1
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN


767.4.2.1.1
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN - Facharbeiterstunden


767.4.2.1.2
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Chefmonteurstunden


767.4.2.1.3
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Monteurstunden


767.4.2.1.4
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Hilfsmonteurstunden


767.4.2.2
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN


777.4.2.2.1
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - 
Facharbeiterstunden


777.4.2.2.2
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - 
Chefmonteurstunden


777.4.2.2.3
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - 
Monteurstunden


787.4.2.2.4
AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - 
Hilfsmonteurstunden





LOS 2



7. ELEKTROARBEITEN

7.1 ALLGEMEINE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN (CTG)

Unbeschadet der allgemeinen Vertragsbestimmungen gemäß der großherzoglichen Verordnung vom 8. Juli 2003 und der besonderen Vertragsbestimmungen der vorliegenden Ausschreibung sind auf die vorliegende Ausschreibung die in nachstehender Tabelle angekreuzten allgemeinen technischen Bestimmungen anzuwenden:

	Nr. Sonderheft 
	Beschreibung
	Nr. technische Bestimmung

CRTI-B
	Version / Datum
	

	Buch I
	Sondervorschriften für die Vertragsbestimmungen
	
	
	

	0.
	Allgemeine technische Bestimmungen für alle Berufsstände
	CTG 0.
	4.00 / 22.03.02
	X

	Buch II
	Sondervorschriften für Rohbau und Abschluss des Gebäudes
	
	
	

	001.
	Gerüstarbeiten
	CTG 001.
	2.00 / 27.06.02
	

	011.
	Fassadenarbeiten
	CTG 011.
	2.00 / 31.10.02
	

	012.
	Maurerarbeiten
	CTG 012.
	3.00 / 14.02.03
	

	013.
	Betonarbeiten
	CTG 013.
	4.00 / 30.10.02
	

	016.
	Holzbauarbeiten
	CTG 016.
	2.00 / 28.10.02
	

	017.
	Metalltischlerarbeiten
	CTG 017.
	2.00 / 05.11.02
	

	018.
	Abdichtungsarbeiten
	CTG 018.
	2.00 / 06.08.02
	

	020.
	Dacharbeiten und Dachabdichtung
	CTG 020.
	2.00 / 29.10.02
	

	022.
	Blecharbeiten
	CTG 022.
	3.00 / 29.10.02
	

	
	
	
	
	

	Buch III
	TECHNISCHE INSTALLATIONEN
	
	
	

	040.
	Heizungs- und Warmwasserinstallation
	CTG 040.
	5.00 / 21.03.02
	

	042.
	Sanitärinstallationen
	CTG 042.
	5.00 / 21.03.02
	

	049.
	Sprinklerinstallationen
	CTG 049.
	2.00 / 26.04.02
	

	052.
	Mittelspannungs-Elektroinstallationen
	CTG 052.
	3.00 / 21.03.02
	

	053.
	Niederspannungs-Elektroinstallationen
	CTG 053.
	3.00 / 21.03.02
	X

	061.
	Installation von Alarmanlagen und Sicherheitsvorrichtungen
	CTG 061.
	4.00 / 21.03.02
	X

	063.
	Installation von Fernmelde- und Datenfernübertragungsanlagen
	CTG 063.
	3.00 / 21.03.02
	X

	069.
	Installation von Aufzügen und Hebevorrichtungen
	CTG 069.
	3.00 / 15.05.02
	

	074.
	Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
	CTG 074.
	4.00 / 21.03.02
	

	
	
	
	
	

	Buch IV
	FERTIGSTELLUNG
	
	
	

	023.
	Deckenarbeiten
	CTG 023.
	3.00 / 24.03.03
	

	024.
	Fliesen- und Plattenverkleidungen
	CTG 024.
	2.00 / 25.03.03
	

	025.
	Estricharbeiten
	CTG 025.
	2.00 / 25.03.03
	

	027.
	Tischler- und Möbelarbeiten
	CTG 027.
	3.00 / 24.03.03
	

	031.
	Metalltischlerarbeiten
	CTG 031.
	2.00 / 26.03.03
	

	032.
	Schlosserarbeiten
	CTG 032.
	2.00 / 26.03.03
	

	034.
	Malerarbeiten
	CTG 034.
	3.00 / 24.03.03
	

	035.
	Teppicharbeiten
	CTG 035.
	2.00 / 27.03.03
	

	036.
	Bodenabdeckarbeiten
	CTG 036.
	2.00 / 27.03.03
	

	037.
	Fensterglasarbeiten
	CTG 037.
	2.00 / 27.03.03
	

	
	
	
	
	

	Buch V
	TIEFBAUARBEITEN
	
	
	

	002.
	Erdaushubarbeiten
	CTG 002.
	2.00 / 27.06.02
	

	009.
	Kanalisationsarbeiten
	CTG 009.
	3.00 / 15.01.03
	


Alle Gesetze und Verordnungen sind jeweils in ihrer aktuellsten Fassung anzuwenden.

Des Weiteren sind alle besonderen technischen Bestimmungen einzuhalten.

7.2 STARKSTROMTEIL

7.2.1 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN

7.2.1.1 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - KONFERENZRAUM

Der Posten umfasst den Abbau sämtlicher vorhandenen elektrischen Installationen, wie zum Beispiel:

· Aufputz- oder Unterputzsteckdosen

· Aufputz- oder Unterputztelefondosen

· Schalter

· Deckeneinbauleuchten und Schienensysteme mit schwenkbaren Spots.

· Leitungen oder Leitungskanäle in der Wand

· Verteilerdosen

· Brandmelder

· Verschiedenes Material wie Wanduhr, Projektionsleinwand, Projektor, Sirenen und Rundumkennleuchten.

· Beschallungsanlagen im Konferenzraum (Lautsprecher, Sprechstelle, Verkabelung, usw.) und in den 3 Dolmetscherkabinen, sowie das Tonanlagen-Rack im Flur.

Einschließlich der Isolierung sämtlicher ausgebauten elektrischen Installationen und Recycling des Materials.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	1
	ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - KONFERENZRAUM
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.1.2 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - EMPFANGSHALLE UND RAUM 486

Der Posten umfasst den Abbau sämtlicher vorhandenen elektrischen Installationen, wie zum Beispiel:

· Aufputz- oder Unterputzsteckdosen

· Aufputz- oder Unterputztelefondosen

· Schalter

· Anbau- oder Einbau-Deckenleuchten

· Leitungen oder Leitungskanäle in der Wand

· Verteilerdosen

· Brandmelder

Einschließlich der Isolierung sämtlicher ausgebauten elektrischen Installationen und Recycling des Materials.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	2
	ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - EMPFANGSHALLE UND RAUM 486
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.1.3 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - GARDEROBE

Der Posten umfasst den Abbau sämtlicher vorhandenen elektrischen Installationen, wie zum Beispiel:

- 
Aufputz- oder Unterputzsteckdosen

- 
Aufputz- oder Unterputztelefondosen

-
Schalter

- 
Anbauleuchten
- 
Leitungen oder Leitungskanäle in der Wand

- 
Verteilerdosen

-
Brandmelder

Einschließlich der Isolierung sämtlicher ausgebauten elektrischen Installationen und Recycling des Materials.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	3
	ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - GARDEROBE
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.1.4 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - RÄUME 480 UND 482

Der Posten umfasst den Abbau sämtlicher vorhandenen elektrischen Installationen, wie zum Beispiel:

Aufputz- oder Unterputzsteckdosen

· Aufputz- oder Unterputztelefondosen

· Schalter

· Einbauleuchten

· Leitungen oder Leitungskanäle in der Wand

· Rundumkennleuchte

· Steuerung der Verdunkelungsanlage

Einschließlich der Isolierung sämtlicher ausgebauten elektrischen Installationen und Recycling des Materials.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	4
	ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - RÄUME 480 UND 482
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.1.5 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - ABSTELLRAUM

Der Posten umfasst den Abbau sämtlicher vorhandenen elektrischen Installationen, wie zum Beispiel:

· Aufputz- oder Unterputzsteckdosen

· Aufputz- oder Unterputztelefondosen

· Schalter

· Anbau- oder Einbau-Deckenleuchten

· Leitungen oder Leitungskanäle in der Wand

· Verteilerdosen

· Schalttafel und Steuerungen

· Brandmelder

Einschließlich der Isolierung sämtlicher ausgebauten elektrischen Installationen und Recycling des Materials.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	5
	ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - ABSTELLRAUM
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.1.6 ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - FLUR DES ABSTELLRAUMS

Der Posten umfasst den Abbau sämtlicher vorhandenen elektrischen Installationen, wie zum Beispiel:

· Aufputz- oder Unterputzsteckdosen

· Schalter

· Anbau- oder Einbau-Deckenleuchten

· Leitungen oder Leitungskanäle in der Wand

· Verteilerdosen

· Abklemmen der Strom- und Telefonleitungen der Telefonkabinen.

· Brandmelder

Einschließlich der Isolierung sämtlicher ausgebauten elektrischen Installationen und Recycling des Materials.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	6
	ABBAU DER VORHANDENEN INSTALLATIONEN - FLUR DES ABSTELLRAUMS
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.2 behelfsINSTALLATIONEN

Sämtliche nicht vom Tageslicht beleuchteten horizontalen und vertikalen Verkehrsflächen sind mit Behelfsleuchten in ausreichender Zahl zu versehen.

Die allgemeine Abschaltung der Behelfsinstallation soll über einen Hauptschalter und ein Leistungsschütz erfolgen, das durch eine Zeitschaltuhr mit Wochen-/Tagesprogrammierung mit Gangreserve gesteuert wird.

Die Steckdosen sind in die Seiten der behelfsmäßigen Schaltschränke zu montieren.

Die behelfsmäßigen Anschlüsse haben die geltenden Vorschriften zu erfüllen.

7.2.2.1 BEHELFSSCHALTTAFEL

Sie enthält mindestens nachfolgende Ausstattung:

· 2 Steckdosen 380 V - 3 x 16 A, 1 Steckdose 380V – 3 x 32A und 3 Steckdosen 230 V - 16 A mit jeweils einem Leitungsschutzschalter + Fehlerstromschutzschalter 50 A - 30 mA am Tafeleingang.

Der Posten umfasst ebenfalls die Kosten für Montage und Transporte im Zuge der Bauarbeiten, um diese beiden Schalttafeln bei Arbeiten in anderen Phasen wiederzuverwenden.

Die Schalttafel ist in einem kleinen Raum anzubringen, um aufeinander folgende Transporte im Zuge der Bauarbeiten zu vermeiden.
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	7
	BEHELFSSCHALTTAFEL
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.2.2 ANSCHLUSSKABEL NYY 5 x 10 mm

Zum Anschluss der Behelfsschalttafel an die NSHV.

Während der Arbeitsphasen verwendete Verkabelung.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	8
	ANSCHLUSSKABEL NYY 5 x 10 mm
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.2.3 BEHELFSLEUCHTEN

Die Leuchten sind in den Fluren und in den unbeleuchteten Verkehrsbereichen anzubringen.

Die Leuchten sind in sämtlichen Arbeitsphasen wiederzuverwenden.

· Leuchtstoffleisten TL 1 x 58 W,

· Schutzart IP 54,

· einschließlich Zubehör für Befestigung und Anschluss.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	9
	BEHELFSLEUCHTEN
	Stück
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.2.4 KABEL NYM 3 X 1,5 MM²

Aufputzverlegung der Kabel der Behelfsleuchten.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	10
	KABEL NYM 3 X 1,5 MM²
	M
	100,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.2.5 INBETRIEBNAHME DER BEHELFSINSTALLATION

Inbetriebnahme der Behelfsinstallationen je nach Arbeitsverlauf.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	11
	INBETRIEBNAHME DER BEHELFSINSTALLATION
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.2.6 ABBAU DER BEHELFSINSTALLATIONEN

Abbau der im Arbeitszeitraum verwendeten Schalttafel, Leuchten und Kabel.

Der Posten umfasst die verschiedenen Auf- und Abbauarbeiten in den Arbeitsphasen. 

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	12
	ABBAU DER BEHELFSINSTALLATIONEN
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.3 ERDUNG

7.2.3.1 SCHUTZPOTENTIALAUSGLEICH

Durchführung des Schutzpotentialausgleichs gemäß den geltenden Erdungsvorschriften für:

· den Schutzleiter der Niederspannungsinstallation,

· das Lüftungs- und Klimaanlagennetz,

· den Hauptsammelkanal für Warm- und Kaltluft,

· die Metallstruktur des Gebäudes und die Metalltüren.

Dieser Posten umfasst:

· Prüfung und Messung des vorhandenen Erdungswertes.

Bei Nichtkonformität des gemessenen Wertes, 1 Rohrerder und Kabel NYAF 1 x 35 mm² für dessen Verstärkung berücksichtigen.

Lieferung und Installation des Haupterders, der isolierten Erdungskabel grün/gelb mit geeigneten Querschnitten, der Schellen und der Mittel zur Befestigung dieser Leiter auf den oben genannten Elementen im Schaltraum und sämtliche Vorschläge für eine hundertprozentig mit den geltenden Vorschriften übereinstimmende Anlage.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	13
	SCHUTZPOTENTIALAUSGLEICH
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.3.2 POTENTIALAUSGLEICH

Durchführung des Potentialausgleichs zwischen sämtlichen Metallelementen der Kabelwannen, -pritschen, -kanäle, -schächte und -stützen durch Verlegen isolierter Leiterbrücken grün/gelb mit 6 mm2 Querschnitt und Schraubkabelschuhen zwischen sämtlichen Bestandteilen dieser Installationen. 

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	14
	POTENTIALAUSGLEICH
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.3.3 INBETRIEBNAHME UND VERMESSEN DER ERDUNGSINSTALLATION

Messung des Widerstands des Potentialausgleichs, deutliche Beschriftung der Kreise, erforderliche Prüfungen und Messprotokoll.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	15
	INBETRIEBNAHME UND VERMESSEN DER ERDUNGSINSTALLATION
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.4 SCHALTSCHRÄNKE UND AUSSTATTUNGEN

7.2.4.1 SCHALTSCHRÄNKE 4. STOCK

Anbau-Metallschaltschrank im Einklang mit den besonderen technischen Vorschriften und den Anforderungen des Energieversorgungsunternehmen mit folgender Ausstattung:

· Schienensätze

· Modulare Ausstattung

· Hilfskontakte

· DIN-Schienen zur Montage der modularen Ausstattung

· Montageplatte für modulare Ausstattung

· Interne Verkabelung

· 1 zweipolige Steckdose + Erde 230 V

· Ein Planhalter auf der Innenseite der Tür

· Schutzvorrichtungen für unten genannte Ausgänge:

Anmerkung: die Zahl der Kreise ist als Anhaltspunkt angegeben, der Bieter hat einen Schaltschrank mit der an den im Anhang (P01) beiliegenden Schaltplan angepassten Zahl von Schutzvorrichtungen zu liefern.

Teil Normal/Notstrom

· Hauptsicherung 100 A 

· Fehlerstromschutzschalter (je nach Zahl der Stromkreise, siehe Plan im Anhang – P01)

· 10 Ausgänge mit 10 A – 230 V

· 12 Ausgänge mit 16A – 230 V

· 2 Ausgänge mit 20 A – 230 V

· 1 Ausgang mit 20 A – 400 V

· Zeitschaltuhr für WC-Lüftungskreis

· Steuerrelais für Beleuchtung

Teil USV

· Hauptsicherung 40 A 

· Fehlerstromschutzschalter (je nach Zahl der Stromkreise, siehe Plan im Anhang – P01)

· 10 Ausgänge mit 16A – 230 V

· 20 % Reserve

· Mechanische Trennung zwischen Normal/Notstrom- und USV-Netz.

Der Schaltschrank wird vom NSHV-Raum aus gespeist, der sich im Untergeschoss -1 befindet.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	16
	SCHALTSCHRÄNKE 4. STOCK
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.4.2 AUSSTATTUNGEN FÜR SCHALTSCHRÄNKE

Eventuelle Zusatzausstattung einschließlich Verdrahtung, Klemmen und sämtlichen erforderlichen Zubehörs. Für den Einbau in einen im Zuge der Arbeiten vorhandenen Schaltschrank.

7.2.4.3 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene

7.2.4.3.1 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Zweipolig 16A

Marke:



Typ:



7.2.4.3.2 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Zweipolig 20A

Marke:



Typ:



7.2.4.3.3 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Zweipolig 32A

Marke:



Typ:



7.2.4.3.4 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Vierpolig 16A

Marke:



Typ:



7.2.4.3.5 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Vierpolig 20A

Marke:



Typ:



7.2.4.3.6 Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Vierpolig 32A

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	S1 Schutzschalter
	Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Zweipolig 16A
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV

	S2 Schutzschalter
	Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Zweipolig 20A
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV

	S3 Schutzschalter
	Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Zweipolig 32A
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV

	S4 Schutzschalter
	Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Vierpolig 16A
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV

	S5 Schutzschalter
	Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Vierpolig 20A
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV

	S6 Schutzschalter
	Modularer thermomagnetischer Schutzschalter für DIN-Schiene - Vierpolig 32A
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5 APPARATUREN UND ZUBEHÖR

Die Preise der unten genannten Posten umfassen die Lieferung und das Setzen der Unterputzdosen, der Steckdoseneinsätze und der Abdeckungen.

7.2.5.1 EINFACHE UNTERPUTZSTECKDOSE

Unterputzsteckdose 16A – 230V.

IP 20

Einschließlich Unterputzdose und Anschluss.

Marke:
JUNG

Typ: 
EDELSTAHL

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	17
	EINFACHE UNTERPUTZSTECKDOSE
	Stück
	17,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.2 UNTERPUTZ-DOPPELSTECKDOSE

Unterputzsteckdose 16A – 230V.

IP 20

Einschließlich Unterputzdose und Anschluss.

Marke:
JUNG

Typ: 
EDELSTAHL

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	18
	UNTERPUTZ-DOPPELSTECKDOSE
	Stück
	12,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.3 UNTERPUTZ-IAE/UAE-ANSCHLUSSDOSE
IAE/UAE-Anschlussdose RJ 45

IP 20

Einschließlich Unterputzdose und Anschluss.

Marke:
JUNG

Typ: 
EDELSTAHL
Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	19
	UNTERPUTZ-IAE/UAE-ANSCHLUSSDOSE
	Stück
	6,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.4 EINFACHER-UNTERPUTZSCHALTER

Einfacher einpoliger Unterputzschalter 16A –230V.

IP 20

Einschließlich Unterputzdose und Anschluss.

Marke:
JUNG

Typ: 
EDELSTAHL

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	20
	EINFACHER-UNTERPUTZSCHALTER
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.5 UNTERPUTZ-WECHSELSCHALTER

Einpoliger Unterputz-Wechselschalter 16A –230V.

IP 20

Einschließlich Unterputzdose und Anschluss.

Marke:
JUNG

Typ: 
EDELSTAHL

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	21
	UNTERPUTZ-WECHSELSCHALTER
	Stück
	4,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.6 DRUCKTASTE
Drucktaste 10A - 230V.

IP 20

Einschließlich Unterputzdose und Anschluss.

Marke:
JUNG

Typ: 
EDELSTAHL
Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	22
	DRUCKTASTE
	Stück
	8,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.7 EINFACHE AUFPUTZSTECKDOSE

Aufputzsteckdose 16A – 230V.

IP 55

Marke:
JUNG

Typ: 
WG 800

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	23
	EINFACHE AUFPUTZSTECKDOSE
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.8 AUFPUTZ-DOPPELSTECKDOSE

Aufputzsteckdose 16A – 230V.

IP 55

Marke:
JUNG

Typ: 
WG 800

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	24
	AUFPUTZ-DOPPELSTECKDOSE
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.9 EINFACHER AUFPUTZSCHALTER

Einpoliger einfacher Aufputzschalter 16A –230V.

IP 55

Marke:
JUNG

Typ: 
WG 800

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	25
	EINFACHER AUFPUTZSCHALTER
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.10 EINBAU-VGA-ANSCHLUSSMODUL

Einbau-VGA-Anschlussmodul mit Einbaugehäuse für den Anschluss eines Projektors.

Marke:
JUNG

Typ: 
VGA

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	26
	EINBAU-VGA-ANSCHLUSSMODUL
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.11 UNTERFLURGEHÄUSE

3-reihiges Unterflurgehäuse mit zwei weißen Steckdosen (in Gerätebecher montiert) mit 230V/16A für Normal/Notstrom und 2 roten Steckdosen (in Gerätebecher montiert) mit 230V/16A für USV und 2 RJ45-Doppelsteckdosen (in Gerätebecher montiert) für Telefon/Daten.

Einschließlich Abdeckungen (Verkleidung des Deckels im Laufe der Arbeiten festzulegen), Steckdosen, Stromanschluss (normales Netz), Anschlusszubehör und sämtlicher Vorschläge.

Marke:
OBO BETTERMANN

Typ: 
GEE

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	27
	UNTERFLURGEHÄUSE
	Stück
	43,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.5.12 UNTERFLUR-INSTALLATIONSKANAL

Unterflur-Installationskanal für Strom- und Telefon-/Datenleitungen. Einschließlich Verbindungs- und Anschlusszubehör und sämtlicher Vorschläge. Der Posten umfasst auch das Trennschleifen des Estrichs zur Verlegung des Unterflurkanals.
Marke:
OBO BETTERMANN

Typ: 
UK 1428

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	28
	UNTERFLUR-INSTALLATIONSKANAL
	M
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6 wannen, pritschen UND installationskanäle

7.2.6.1 KABELPRITSCHEN

Zur Montage in Geräteräumen und Installationsschächten.
7.2.6.2 KABELPRITSCHEN - Breite 10 cm mit 1 Fach

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	29
	KABELPRITSCHEN - Breite 10 cm mit 1 Fach
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.3 KABELPRITSCHEN - Breite 20 cm mit 2 Fächern

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	30
	KABELPRITSCHEN - Breite 20 cm mit 2 Fächern
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.4 KABELPRITSCHEN - Breite 20 cm mit 1 Fach

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	31
	KABELPRITSCHEN - Breite 20 cm mit 1 Fach
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.5 KABELWANNEN

Zur Montage in Geräteräumen und Zwischendecken.

7.2.6.6 KABELWANNEN - Breite 10 cm mit 1 Fach

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	32
	KABELWANNEN - Breite 10 cm mit 1 Fach
	M
	45,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.7 KABELWANNEN - Breite 20 cm mit 2 Fächern

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	33
	KABELWANNEN - Breite 20 cm mit 2 Fächern
	M
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.8 KABELWANNEN - Breite 20 cm mit 1 Fach

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	34
	KABELWANNEN - Breite 20 cm mit 1 Fach
	M
	170,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.9 WANDSCHACHT

7.2.6.10 Wandschacht aus Kunststoff

Wandkanal aus Synthetikmaterial in RAL 9002 für Kabeldurchführung.

Einschließlich Abdeckungen und Enden. Für eine vollständige einwandfrei zusammengesetzte Anordnung.

Marke:
LEGRAND

Typ: 
DL PLUS

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



7.2.6.11 Wandschacht aus Kunststoff - Breite 150 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	35
	Wandschacht aus Kunststoff - Breite 150 mm
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.12 Wandschacht aus Kunststoff - Breite 40 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	36
	Wandschacht aus Kunststoff - Breite 40 mm
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.6.13 Wandschacht aus Kunststoff - Breite 20 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	37
	Wandschacht aus Kunststoff - Breite 20 mm
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7 KABEL

Zur Installation im Innern des Gebäudes.

7.2.7.1 VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 35 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	38
	VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 35 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	190,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.2 VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 16 mm2 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	39
	VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 16 mm2 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	210,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.3 VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 10 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	40
	VERKABELUNG NHXMH - Verkabelung NHXMH 5 x 10 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.4 Verkabelung NHXMH 5 x 6 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	41
	Verkabelung NHXMH 5 x 6 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	20,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.5 Verkabelung NHXMH 5 x 4 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	42
	Verkabelung NHXMH 5 x 4 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	25,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.6 Verkabelung NHXMH 5 x 4 mm2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	43
	Verkabelung NHXMH 5 x 4 mm2 - Unterputzverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.7 Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	44
	Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	25,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.8 Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Unterflurverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	45
	Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Unterflurverlegung
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.9 Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	46
	Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Unterputzverlegung
	M
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.10 Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Aufputzverlegung in Rohren

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	47
	Verkabelung NHXMH 5 x 2,5 mm2 - Aufputzverlegung in Rohren
	M
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.11 Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	48
	Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	3000,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.12 Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	49
	Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal
	M
	1100,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.13 Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	50
	Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Unterputzverlegung
	M
	140,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.14 Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	51
	Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Verlegung in Zwischendecke
	M
	540,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.15 Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Unterflurverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	52
	Verkabelung NHXMH 3 x 2,5 mm2 - Unterflurverlegung
	M
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.16 Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	53
	Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	200,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.17 Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Aufputzverlegung in Rohren

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	54
	Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Aufputzverlegung in Rohren
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.18 Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	55
	Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Unterputzverlegung
	M
	80,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.19 Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	56
	Verkabelung NHXMH 3 x 1,5m2 - Verlegung in Zwischendecke
	M
	450,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.20 Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	57
	Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.21 Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Aufputzverlegung in Rohren

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	58
	Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Aufputzverlegung in Rohren
	M
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.22 Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	59
	Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Unterputzverlegung
	M
	18,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.23 Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	60
	Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Verlegung in Zwischendecke
	M
	20,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.7.24 Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Unterflurverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	61
	Verkabelung NHXMH 4 x 1,5 m2 - Unterflurverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8 LEUCHTEN UND ZUBEHÖR

Die Preise der unten stehenden Posten umfassen Lieferung, Montage und Anschluss der Leuchten.

7.2.8.1 LEUCHTE TYP A

Decken-Einbauleuchte für Modul 600 x 600 mm bestückt mit 3 Röhren à 18 W.

Leuchte aus durch elektrostatische Pulverbeschichtung weiß lackiertem Stahlblech. Geringe Installationshöhe (83 mm).

Halbintensive Lichtstärkenverteilung und hoher Wirkungsgrad durch Stufenlamellen und Längsreflektoren aus eloxiertem Aluminium.

Mit elektronischem Vorschaltgerät.

IP 20

Marke:
TRILUX

Typ: 
M73 RSV 318 (für Modul 600 x 600 mm)

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	62
	LEUCHTE TYP A
	Stück
	24,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.2 LEUCHTE TYP B

Quadratische Leuchte vom Typ Downlight 1 x 35 W mit Körper und Rahmen aus weißem Aluminium.

Unverbindliche Abmessungen 80 x 80 x 115 mm.

Einschließlich Transformatoren und Zubehör.

Marke:
XAL

Typ: 
MITO 061-14196 + 061-00080 + 002-70700

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	63
	LEUCHTE TYP B
	Stück
	34,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.3 LEUCHTE TYP C

Dekor-Hängeleuchte mit 390 mm Durchmesser bestückt mit einer Lampe FC16 à 55 W.
Körper aus weißem Aluminium und opalisierter Lichtverteiler aus verspiegeltem Methacrylat.

Abhängehöhe 1310 mm.
Marke:
LUCENTE

Typ: 
CYCLOS

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	64
	LEUCHTE TYP C
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.4 LEUCHTE TYP D

Dekor-Hängeleuchte mit 600 mm Durchmesser bestückt mit einer Lampe FC16 à 55 W.
Körper aus weißem Aluminium und opalisierter Lichtverteiler aus verspiegeltem Methacrylat.

Abhängehöhe 1430 mm.
Marke:
LUCENTE

Typ: 
CYCLOS

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	65
	LEUCHTE TYP D
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.5 LEUCHTE TYP E

100 mm breite lineare Leuchte mit opalisierter Deckenschale, bestückt mit 3 Lampen TL5 à 35W und 1 Lampe TL5 à 21W.

Versetzte Montage der Röhren zwecks homogener Lichtleistung ohne dunkle Stellen.

Zum Einbau in die Zwischendecke.

Für eine 5 Meter lange kontinuierliche Anordnung.

Marke:
XAL

Typ: 
MINIMAL 100, SYSTEM 5m

2x036-02667 + 2x036-13067 + 1x005-40066 +6x036-10300 +1x004-90003 + 2x006-10250 +1x006-10000 + 3x004-13107 + 1x004-11107

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	66
	LEUCHTE TYP E
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.6 LEUCHTE TYP F

Leuchtstoffröhrenleiste für gesägte Deckenöffnung bestückt mit einer Röhre TL5 à 54W.

Weißer Metallkörper, versetzte Montage zwecks homogener Lichtleistung ohne dunkle Stellen.

Marke:
KANDEM

Typ: 
2500314 – 1 x 54W

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	67
	LEUCHTE TYP F
	Stück
	20,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.7 LEUCHTE TYP G

Wandleuchte mit 1 x 18 W.

IP 20

Weiß lackierter Metallkörper

Länge 670 mm
Marke
:
RZB

Typ
: 
451010.752

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	68
	LEUCHTE TYP G
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.8 LEUCHTE TYP S

LED-Notleuchte mit 1 x 1W zum Einbau in die Zwischendecke.

IP 22.

Rechteckiges Unterteil aus Aluminium in den Abmessungen 420 x 55 x 65 mm und Deckenöffnung 407 x 44 mm.

Punktmatrix-Leuchte mit Folie, ein- oder zweiseitige Beschriftung. Lichtleistung 50 lm.

Bestückt mit 4 NiMh-Batterien (1,2V – 1,25 Ah) für 1 Stunde Brenndauer.
Marke
:
ETAP

Typ
: 
K9242/1N-FX2

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	69
	LEUCHTE TYP S
	Stück
	13,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.9 NOTSTROMAKKU FÜR LEUCHTE TYP 1

Notstromakku zum Anschluss an Leuchten vom Typ Leuchtstoffröhrenleiste 1 x 54W, um bei Stromausfall das Beleuchtungsminimum von 1 Lux in 20 cm Entfernung vom Boden zu gewährleisten.

1 Stunde Betriebsdauer.

Marke
:
ETAP

Typ
: 
Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	70
	NOTSTROMAKKU FÜR LEUCHTE TYP 1
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.10 NOTSTROMAKKU FÜR LEUCHTE TYP 2

Notstromakku zum Anschluss an Einbauleuchten vom Typ Downlight 1 x 35W, um bei Stromausfall das Beleuchtungsminimum von 1 Lux in 20 cm Entfernung vom Boden zu gewährleisten.

1 Stunde Betriebsdauer.

Marke
:
ETAP

Typ
: 
Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	71
	NOTSTROMAKKU FÜR LEUCHTE TYP 2
	Stück
	4,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.8.11 TASTDIMMER

Tastdimmer-System für Leuchten des Konferenzraums und Tagungsraums 480 und 482.

Mit dem System können die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet sowie die Lichtleistung geregelt werden.

Marke
:
JUNG

Typ
: 
Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	72
	TASTDIMMER
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.9 SONSTIGE ELEKTRISCHE GERÄTE

7.2.9.1 PLASMA-Fernseher

Plasmafernseher im Format 107 cm und 16/9. Integrierter TNT HD Tuner, 3 HDMI-Anschlüsse und 100 Hz-Panel.

FilterBright-Technologie zur Kontrasterhöhung in jeder Situation.

Marke:
SAMSUNG

Typ: 
PS42B451

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	73
	PLASMA-Fernseher
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.9.2 WANDHALTERUNG

Wandhalterung für den oben beschriebenen Plasmafernseher im Format 107 cm.

Halterung für Bildschirmgrößen von 76 bis 150 cm.

Höchstgewicht: 60 kg

VESA-Norm: universal

Marke:
TEMIUM

Typ: 
SUPPORT PLASMA 3

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	74
	WANDHALTERUNG
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.2.9.3 WANDUHR

Extra flache Innen-Wanduhr mit ABS-Gehäuse. Diebstahlsichere Gehäuseverriegelung durch Schraube. LCD-Anzeige mit sehr großem Ablesewinkel und ausgezeichnetem Kontrast.

Glasgröße 14 Zoll.

Ziffernhöhe: 6 cm, Ablesbarkeit: 25 Meter

Mehrsprachiger immerwährender Kalender (12 Sprachen)

Multifunktionsanzeige

DCF-Funksynchronisation

Farbe Aluminium.
Marke:
BODET

Typ: 
CRISTALYS ELLIPSE ALUMINIUM

Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	75
	WANDUHR
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3 SCHWACHSTROMTEIL

7.3.1 BRANDMELDER

Die Meldeanlage wird im Bereich der Renovierung der 4. Etage durch Änderung der Melderkreise in Abhängigkeit der Neugestaltung angepasst.

Die Melder, Sirenen und Druckknopfmelder sind durch identische Modelle zu ersetzen, die zur Brandmelderzentrale der Marke ESSER mit Artikelnummer ESSERTRONIC 8007/8008 kompatibel sein sollen.

7.3.1.1 DRUCKKNOPFMELDER

Druckknopfmelder in rotem Kunststoffgehäuse (RAL 3000) mit Scheibe. Durch Einschlagen der Scheibe wird ein elektrischer Kontakt freigegeben und in der Zentrale ein Alarm ausgelöst.

Mit einer LED sollen die Druckknopfmelder ihr Auslösen im Alarmfall signalisieren. Sie sind etwa 1,5 m über dem Boden (unter Berücksichtigung des Bodenbelags) anzubringen.

Marke:
ESSER

Typ
: 
704701 + 804473.10

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	76
	DRUCKKNOPFMELDER
	Stück
	3,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.2 ERSATZSCHEIBE

Für Druckknopfmelder des vorhergehenden Postens; am Abnahmetag zu liefern.

Marke:
ESSER

Typ
: 
Für Modell 70 4701

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	77
	ERSATZSCHEIBE
	Stück
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.3 ALARMSIRENE

Alarmsirene zur Anbaumontage aus weißem ABS, bestehend aus einem an der Wand zu befestigendem Sockel und einer Abdeckung zum Festklemmen. Leichter Anschluss durch mögliche Kabeleingänge an den vier Seiten und auf der Rückseite.

Betriebsspannung: 12 bis 55 V

Schallpegel: 90 dB

Marke:
DETECTOMAT

Typ
: 
31838

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	78
	ALARMSIRENE
	Stück
	4,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.4 BRANDMELDER

Adressierbarer kombinierter optischer / thermischer Brandmelder mit integriertem Leitungstrenner. Zertifizierter Multisensormelder gemäß geltenden Normen.

Der Alarm wird entweder durch den Rauch oder durch die Wärmeentwicklung ausgelöst und in der Melderelektronik ist ein Leitungstrenner integriert.

Ein Schutzgitter im Melder verhindert das Eindringen von Insekten.

Marke:
ESSER

Typ
: 
801371 + 781590

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	79
	BRANDMELDER
	Stück
	14,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.5 MELDERPARALLELANZEIGE

Melderparallelanzeige, die das Auslösen eines Brandmelders in einem Raum, einem Installationsschacht oder in der Zwischendecke anzeigt.

Marke:
ESSER

Typ
: 
801824

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	80
	MELDERPARALLELANZEIGE
	Stück
	6,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.6 KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8

Für Brandmelderleitungen, Druckknopfmelder und Steuergeräte.

Lieferung, Verlegen und Anschluss von Brandmeldekabel J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 für Melderkreise, Alarmtasten und Steuergeräte.

Marke:



Typ:



7.3.1.6.1 KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	81
	KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	120,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.6.2 KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	82
	KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Verlegung in Zwischendecke
	M
	50,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.6.3 KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	83
	KABEL J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 - Unterputzverlegung
	M
	25,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.7 KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2

Lieferung, Verlegen und Anschluss von Kabel NHXMH FE 180 E90 mit 3 x 1,5 mm2 zur Verkabelung der Brandmeldesirenen.

Marke:



Typ:



7.3.1.7.1 KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 - Aufputzverlegung mit standardisierten Befestigungen

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	84
	KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 - Aufputzverlegung mit standardisierten Befestigungen
	M
	60,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.1.7.2 KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	85
	KABEL NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 - Unterputzverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2 TELEFONIE – EDV

Zur Verkabelung sind Cat-7-Kabel zu verwenden, die die Anwendung 10GBase-T mit der Norm 802.3an unterstützen, die am 8. JUNI 2006 standardisiert wurde.
Das F/UTP-Kabel ist die beste Technologie und wird bevorzugt, sofern die verschiedenen Voraussetzungen erfüllt werden können: Der Erdübergangswiderstand beträgt höchstens 5 Ohm, weder TN-C- noch IT-System und ein 360(-Anschluss der Abschirmung zusätzlich zum Anschluss des Erdungsdrahts.

Der Bieter hat die garantierten Leistungen der vorgeschlagenen Verkabelung sowohl im Hinblick auf die Bandbreite als auch auf die unterstützten Anwendungen anzugeben. Es ist eine tabellarische Zusammenfassung vorzulegen.

Die vorgeschlagene Architektur der Vorverkabelung muss mit den Normen und Standards des Umweltschutzes, der Kategorie 7 und der garantierten Leistungen im Einklang stehen.

7.3.2.1 NETZWERKKABEL
Twisted-Pair-Telefon-/Datenkabel der Kategorie 7, Schirmungsklasse F, mit 600 MHz Betriebsfrequenz und Duplexstruktur mit 2 x 4 Leiterpaaren zur Bild-, Sprach- und Datenübertragung.

Das Kabel ist flammwidrig, mit Aluminiumfolie ummantelt und halogenfrei.

Der Preis umfasst die Lieferung, Montage, Beschriftung und Befestigung.
Marke:
…………………………………………
Typ:

CAT 7 (4 x 2 x 0,6)

7.3.2.1.1 NETZWERKKABEL - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	86
	NETZWERKKABEL - Verlegung in Kabelwanne
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.1.2 NETZWERKKABEL - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	87
	NETZWERKKABEL - Unterputzverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.1.3 NETZWERKKABEL - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	88
	NETZWERKKABEL - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal
	M
	6500,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.1.4 NETZWERKKABEL - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	89
	NETZWERKKABEL - Verlegung in Zwischendecke
	M
	55,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.2 GLASFASERKABEL - Verlegung in Kabelwanne
Glasfaserverkabelung des Datenübertragungsnetzes. Multimode-Glasfaserkabel mit freier glasfaserverstärkter Struktur 12 G 50/125 um.

Zur Verbindung zwischen IT-Raum (Bereich 452) und dem neuen EDV-Rack im Abstellraum.

Marke:



Typ:



Oder gleichwertig
	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	90
	GLASFASERKABEL - Verlegung in Kabelwanne
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.3 GLASFASERKABEL - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	91
	GLASFASERKABEL - Verlegung in vorhandenem Bodenkanal
	M
	100,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.4 EDV-RACK

19-Zoll-Serverschrank 600 x 520 x 1054 mit einer Höhe von 22 Einheiten, ausgestattet mit Rücktüren auf der gesamten Höhe, Seitenteilen, Deckel mit elektrischer Lüftung, 19-Zoll-Frontseite aus 5 mm starkem eloxiertem Aluminium, abschließbarer Fronttür aus Plexiglas, Thermostat für die Innentemperatur des Schranks.

Befestigungs- oder Standmaterial (Winkel, Zylinder, Rollen, Bolzenverankerung) sowie Zubehör zum Einsetzen der aktiven Elemente und der Durchführungen für Patch- und Glasfaserkabel (Winkel, Schienen, Durchführungsringe, Rangierbügel, usw.).

Der Bieter hat drei Fachböden zu liefern, die eine gute Belüftung ermöglichen und an 4 Punkten befestigt werden können, um die aktiven Komponenten abzustellen.

Die Erweiterungsreserve beträgt mindestens 30 % (gesamte Schranktiefe verfügbar), der nicht benutzte Schrankbereich ist mit einer Blindplatte mit passenden Abmessungen zu verblenden.

Der Bieter hat ein Datenblatt für das Material beizufügen.

Der Preis umfasst Lieferung, Transport, Montage, Beschriftung, Befestigung und Erdung sämtlicher Teile. Der Schrank ist fachgerecht zu liefern, zu montieren und anzuschließen.

Marke 
: 
TECNOSTEEL

Typ: 


Oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	92
	EDV-RACK
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.5 NETZTEIL DER RACKS

Stromversorgung 230V/16A vom Stockwerksschaltschrank im Serverschrank zu installieren. Der Serverschrank ist durch eine Steckerleiste mit 4 an einen Notstromkreis angeschlossenen Steckdosen und eine Steckerleiste mit 4 an einen Standardkreis angeschlossenen Steckdosen zu speisen. Diese Steckdosen müssen stets zugänglich sein und der Serverschrank muss seine eigene Stromversorgung haben.

Die Notstrom-Steckerleiste ist mit einem Überspannungsschutz zum Schutz der DATA-Installationen zu versehen.

Alle Komponenten des Postens sind im Serverschrank zu montieren und müssen halogenfrei sein.

Der Bieter hat ein Datenblatt für das Kabel beizufügen.

Der Preis umfasst die Lieferung, den Transport, die Montage, Beschriftung und Befestigung.

Das Material ist fachgerecht zu liefern, zu montieren und anzuschließen.

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	93
	NETZTEIL DER RACKS
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.6 GLASFASER-PATCHPANEL

Das Patchpanel hat nachstehende Anforderungen zu erfüllen: 19-Zoll-Patchpanel mit MTRJ/SC/ST/LC-Ports und/oder Cat 6 RJ45, zertifiziert für bis zu 72 Fasern vom Typ J-VH TB3 FRNC / J-DH / T-VHH TB3 FRNC, Höhe 1 Einh., Glasfaserkabel-Management und Glasfaserschutz (mit Schutzdeckel).

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	94
	GLASFASER-PATCHPANEL
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.7 PATCHPANEL

Patchpanel mit 24 Ports der Kategorie 6 im Einklang mit den geltenden Normen (ISO, DIN).

Anschluss des einpoligen Kabels mit Durchmesser 22-26 AWG, Höhe 1 Einh., vertikale Ummantelung.

Körper aus ABS 94V-0, PCB vom Typ FR-4, 1,6 mm stark in zwei Schichten. PCB-Stecker aus glasfaserverstärktem Kunststoff PBT UL94V-0 mit 0,35 mm Dicke. Pulverlackierte Kontakte.

Nummernkennzeichnung der Ports auf der Panelseite, Nummernkennzeichnung und Farbe der Kontakte auf der Rückseite der Panel.

Stromstärke maximal 1,5A.

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	95
	PATCHPANEL
	Stück
	8,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.8 RANGIERBÜGEL

Bügel zur flexiblen Kabelführung, der mit einer Höhe von 1 Einh. zwischen zwei Patchpanels zu befestigen ist.

Anhand einer integrierten Arretierung kann er horizontal und vertikal befestigt werden.

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	96
	RANGIERBÜGEL
	Stück
	8,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.9 Patchkabel

Die Verbindung mit RJ45-Panels wird durch RJ45/RJ45-Leitungen mit 600 MHz Bandbreite und denselben Merkmalen wie das Netzwerkkabel hergestellt. Dafür sind biegsame paarweise geschirmte Kabel mit 100 Ohm, 600 MHz und Modular Plugs mit einem verkürzten Körper und ausgezeichneten Leistungen zu verwenden.

Länge: 1,5 m

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	97
	Patchkabel
	Stück
	120,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.10 KABELMESSUNGEN

Die Netzwerkverkabelungen und Netzwerkanschlussdosen (100 %) sind an sämtlichen Anschlussdosen durch eine Permanent-Link-Messung zu testen (der Permanent Link ist der feststehende Teil der horizontalen Kupferkabel außer den Drähten). 

Diese Messungen berücksichtigen nicht die Leitungen, die den Link auf der einen Seite mit dem Messgerät und auf der anderen Seite mit dem Kabeltester verbinden (die Channel-Link-Messung berücksichtigt die Patchkabel der Endgeräte).

Die Tests sind mit Produkten gemäß der Norm TIA/EIA 568 B.2.10. Kategorie 6A Draft 6 oder ISO/IEC 11801 Klasse EA vorzunehmen, die ebenfalls vor Beginn der Abnahme der Verkabelung genauer anzugeben ist.

Zwecks vollständiger Übereinstimmung mit den Leistungsanforderungen der neuesten Anwendungen und der zukünftigen Anwendungen, bei denen die vier Paare verwendet werden, sind unbedingt die von den Normen ANSI/TIA/EIA 568 B.2 oder ISO/IEC 11801 2002/09 auferlegten Höchstlängen zu beachten. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei den Tests jederzeit anwesend zu sein und nach Abschluss der Testphase bis zu fünf (5) % aller elektrischen und optischen Verbindungen herauszugreifen, um diese erneut zu testen und sie mit den bei der technischen Abnahmeprüfung genannten Ergebnissen zu vergleichen.

Alle Prüfungen, die nicht nach den Modalitäten des vorliegenden Dokuments durchgeführt wurden, müssen wiederholt werden und sind nicht Gegenstand einer erneuten Rechnungsstellung. Scheitern mehr als zwei Prozent (2 %) sämtlicher Tests, muss die gesamte Verkabelung neu geprüft werden, ohne dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen.

Die Lieferung des Testmaterials im Verlauf der Abnahmeprüfung geht zu Lasten des Unternehmens. Die Qualität des vorgeschlagenen Materials, der Kabel und der Anschlüsse muss mindestens die Permanent-Link-Leistung der neuesten Fassung der Norm TIA CAT 6A garantieren.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	98
	KABELMESSUNGEN
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.2.11 BESCHRIFTUNG DER ANSCHLUSSDOSEN

Erstellen von Beschriftungsetiketten mit einem Programm, um die Übereinstimmung der Beschriftung mit der Norm ANSI/TIA/EIA 606-A oder der äquivalenten europäischen Norm zu gewährleisten. Es sind Etiketten anzubringen, die eine mühelose Kennzeichnung ermöglichen. Das Unternehmen gewährleistet die Beschriftung des gesamten installierten Materials:

· RJ45-Verteilerdosen.

· Beide Enden jedes Kabels (horizontale und vertikale Verteilung) auf Seite des Geräteraums und auf Seite der Anschlussdose.

· RJ45-Patchpanels (für Telefon und Daten).

Diese Etikettierung wird vorgenommen, nachdem die Verbindungen je nach zu vermessendem Linktyp von einem Messgerät des Niveaus III oder Niveaus IV (IEC 61935-1) mit Sichtprüfung getestet und bestätigt wurden. Der Etikettierungs- und Beschriftungsmodus richtet sich nach den Anforderungen des Kunden.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	99
	BESCHRIFTUNG DER ANSCHLUSSDOSEN
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3 DRAHTLOSE KONFERENZ- UND VIDEOKONFERENZANLAGE

Die Anlage ermöglicht die Kommunikation zwischen 46 Teilnehmern über drahtlose Einheiten mit herausnehmbaren aufladbaren Akkus (Delegierten- und Vorsitzendeneinheiten).

Diese Anlage wird mit einer Videokonferenzanlage mit Beamer auf Leinwand und Beschallungsanlage kombiniert.

7.3.3.1 ZENTRALE STEUEREINHEIT FÜR SPRECHSTELLEN

Mit dieser Einheit lässt sich die Konferenzanlage entweder eigenständig oder zusammen mit einem PC und einer speziellen Windows-Software kontrollieren.

Bei PC-Ausfall schaltet sich die zentrale Steuereinheit von diesem ab und geht in den Standalone-Betrieb.

Für Konferenzanwendungen und ausgestattet mit nachstehenden Funktionen:

· Mühelose Zuschaltung und Initialisierung der drahtlosen Diskussionseinheiten.

· Steuerung von bis zu 150 drahtlosen Diskussionseinheiten und bis zu 93 Dolmetscherpulten.

· Integrierte Stromversorgung.

· Möglichkeit der Steuerung von am eigenen Glasfasernetz angeschlossenen Geräten.

· Grundlegende Interkommunikationsfunktion.

· Steuerung und Unterstützung für 2 x 32 digitale Audiokanäle mit hoher Tonqualität.

· Optische Verbindungen für den Anschluss an einen Funkzugangsknoten (WAP), an Audioerweiterungseinheiten, an einen Infrarotsender zur Übertragung der übersetzten Sprachen, usw.

· Lautstärkeregelung und doppelte Tonalität für die Lautsprecher der Delegierten- und Vorsitzendeneinheiten.

· Einstellbare Empfindlichkeit der Audioeingänge und einstellbarer Pegel bei den Audioausgängen. 

· 3 Mikrofonbetriebsarten:

· offen 

: Steuerung mit Wortmeldungen.

· Ablösebetrieb 
: Ablösung aktivierter Mikrofone nach FIFO-Modus.

· PTT 

: „Push To Talk“ für Wortmeldungen mit gedrückter Sprechtaste.

· Möglichkeit des Mikrofonmanagements anhand eines Schaubilds mit einem PC und einer optionalen Software.

· Wahl zwischen 1, 2, 3 gleichzeitig offenen Delegiertenmikrofonen und 1 Vorsitzendenmikrofon.

· Parlamentarisches Abstimmungsverfahren (Anwesend, Ja, Nein, Enthaltung) mit einem PC und einer optionalen Software.

· Simultandolmetschen 26 Kanäle plus Saalsprache, auf bis zu 32 Kanäle erweiterbar. Die Übertragung zu den Teilnehmern und den Zuschauern soll durch eine digitale Infrarotanlage erfolgen.

· Die Anzeige der Abstimmungsergebnisse auf Großbild-Videoleinwand wird durch das Standard-Präsentationsprogramm Microsoft Powerpoint (Office 2003) ermöglicht.

· Kamerasteuerung mit einem Computer und optionaler Software.

Diese Einheit ist auf der Vorderseite mit nachstehenden Bedienelementen und Anzeigen versehen:

· EIN/AUS-Schalter mit Anzeigelampe.

· LCD-Display mit 2 Zeilen à 16 Zeichen für Statusinformationen und Konfiguration.

· Drehregler für die Navigation durch die Menüs.

Diese Einheit ist auf der Rückseite mit nachstehenden Buchsen und Anzeigen versehen:

· 2 x 6-polige Rundbuchsen (DCN). Daran werden Dolmetscherpulte oder zusätzliche Netzgeräte angeschlossen. Beide Buchsen sind kurzschlussfest.

· 2 rote LED-Überlastungsanzeigen für die DCN-Ausgänge.

· 2 optische Anschlüsse.

· 2 symmetrische XLR-Audio-Line-Eingänge mit galvanischer Trennung.

· 2 Stereo-CINCH-Audio-Line-Eingänge.

· 2 symmetrische XLR-Audio-Line-Ausgänge mit galvanischer Trennung.

· 2 Stereo-CINCH-Audio-Line-Ausgänge.

· 1 Stereo-Kopfhörerausgang, 3,5 mm.

· EURO-Anschluss mit integrierter Sicherung für Netzeingang.

· 2 serielle RS-232-Schnittstellen für PC-Steuerung, Steuerung von Kameras und Wartungsdiagnose.

Technische Daten

XLR-Eingänge 
: -12 dBV (+/- 6 dB) / +12 dBV (nominal/maximal)

XLR-Ausgänge
: -12 dBV (+6 /-24 dB) / +12 dBV (nominal/maximal)

Frequenzgang 
: 30 Hz – 20 kHz (- 3 dB)

Total Harmonic Distortion
: < 0,5%

Nebensprechdämpfung
: > 85 dB

Dynamikbereich
: > 90 dB

Signal-Rausch-Verhältnis
: > 87 dBA

Sicherheit 
: gemäß EN60065

EMV-Störaussendung 
: gemäß EN55103-1

EMV-Störfestigkeit 
: gemäß EN55103-2

EMV-Zulassung 
: CE-Kennzeichen

ESD 

: gemäß EN55103-1

Betriebsspannung 
: 230V   50 Hz

Leistungsaufnahme für Sprechstellen
: 130W

Farbe 

: Anthrazit

Abmessungen (H x B x T) 
: 88 x 440 x 350 mm (Einbau in Rack)

Gewicht 
: 7 kg

Der Posten umfasst ebenfalls ein Netzkabel mit etwa 10 Metern Länge.

Marke 
: BOSCH

Typ: 
DCN-WCCU

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	100
	ZENTRALE STEUEREINHEIT FÜR SPRECHSTELLEN
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.2 DRAHTLOSE DISKUSSIONSEINHEIT
Die Einheit kann als Delegierten oder Vorsitzendeneinheit konfiguriert werden.

Die Delegierteneinheit besteht aus der Einheit selbst, einem steckbaren Mikrofon, einer Blende und einem Akku. Dieser Artikel beschreibt nur die eigentliche Einheit. Das Zubehör ist an anderer Stelle in dieser Leistungsbeschreibung beschrieben.

Die Einheit ist kompakt und in einem ansprechenden und ergonomischen Stil gehalten. Die Ästhetik kann durch Auswahl aus 5 verschiedenen Blenden an die Umgebung angepasst werden.

Für ein separates Schwanenhals-Mikrofon ist ein 6-poliger XLR-Ministecker vorgesehen.

Eine Einheit kann von einem oder zwei Delegierten oder von einem Vorsitzenden benutzt werden. Bei 2 Delegierten teilen sich diese die Mikrofontaste und die Kennung. Zur Verwendung als Vorsitzendeneinheit ist die Taste durch 2 „Halbtasten“ zu ersetzen.

Die Sprechstelle enthält einen Breitbandlautsprecher, der bei eingeschaltetem Mikrofon automatisch stummgeschaltet wird. Die Einheit ist mit 2 Kopfhörerbuchsen ausgestattet und bietet die Möglichkeit, die Lautstärke der Kopfhörer automatisch zu senken, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, um Rückkopplung zu vermeiden.

Die digitale Übertragung geschieht auf dem 2,4-GHz-Band mit kristallklarem Klang und hohem Signal-Rausch-Verhältnis. Die Einheit ist gegen Interferenzen von anderen drahtlosen Systemen wie Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten und WiFi-Netzwerken geschützt.

Die Einheit ist digital gegen Abhören oder Zugriff durch Dritte geschützt und gewährleistet so die Vertraulichkeit der Diskussionen.

Um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen, verfügt die Einheit über Energiesparsysteme wie die Abschaltung des Mikrofons oder der Einheit, falls sich diese außerhalb des Signalempfangs des Zugangsknotens befindet.

Die Einheit sucht automatisch nach eigenem Netzwerk.

Die Einheit ist mit folgenden Elementen ausgestattet:

· Taste zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons oder für Wortmeldungen. Diese Taste kann bei Verwendung als Vorsitzendeneinheit durch 2 „Halbtasten“ (Option) ersetzt werden. In diesem Fall wird eine der „Halbtasten“ als Prioritätstaste verwendet.

· Zweifarbige LED zur Anzeige „Mikrofon aktiv“ (rot) und „Wortmeldung akzeptiert“ (grün). Die Anzeigelampe ist als Ring um die Mikrofontaste angeordnet.

· Zwei 3,5 mm-Stereo-Kopfhörerbuchsen mit gemeinsamem Lautstärkeregler.

Anzeigen „Signalverlust“ und „Akku leer“ auf der Rückseite der Einheit.
Auf der Unterseite: dem Techniker vorbehaltene Mini-Schalter (Deinitialisierung, Umschalten Delegierter / Vorsitzender).

Anschluss für Netzadapter bei Verwendung ohne Akku.

Technische Daten:

Frequenzgang
: 30 Hz – 20 kHz 

Farbe der Abdeckung
: Silber (RAL 9022)

Farbe des Sockels
: Anthrazit

Abmessungen ohne Mikrofon
: 61 x 190 x 116 mm (H x B x T)

Gewicht mit Akku
: etwa 0,7 kg

Zu ergänzen mit einer Blende DCN-DISR (verschiedene Typen aus Metall und Kunststoff vorzuschlagen), einem steckbaren Mikrofon und einem aufladbaren Akku.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: DCN-WD-D

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	101
	DRAHTLOSE DISKUSSIONSEINHEIT
	Stück
	46,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.3 ZEHNER-SATZ METALLBLENDEN

10er-Satz Metallblenden für Diskussionseinheit, Farbe Silber hochglänzend.

Marke: BOSCH

Typ 

: DCN-DISRMH

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	102
	ZEHNER-SATZ METALLBLENDEN
	Stück
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.4 SATZ VORSITZENDENTASTEN

Tastensatz zur Verwendung einer Diskussionseinheit durch einen Vorsitzenden.

Marke:
 BOSCH

Typ 
:
 DCN-DISBCM

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	103
	SATZ VORSITZENDENTASTEN
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.5 MIKROFON FÜR DELEGIERTENEINHEITEN

Unidirektionales Kondensatormikrofon mit eingebauter Windabschirmung.

Zweifarbige LED-Leuchtringe:

· Rot: Mikrofon aktiv

· Grün: Wortmeldung akzeptiert

Das Mikrofon ist auf einem Schwanenhals montiert, der wiederum mit einem arretierbaren Steckverbinder eingesteckt wird.

Sehr geringe Empfindlichkeit für Interferenzen von Mobiltelefonen.

Technische Daten

Frequenzgang
: 100 Hz – 16 kHz

Max. Schalldruck
: 110 dB (Verzerrung <3%)

Eigenrauschen
: 24 dBA

Farbe

: Silber (RAL 9022)

Länge des Mikrofons + Schwanenhals
: +- 480 mm

Steckverbinder
: Mini – XLR 6-polig

Marke 
: BOSCH

Typ 

: DCN-MICL

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	104
	MIKROFON FÜR DELEGIERTENEINHEITEN
	Stück
	46,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.6 AKKU FÜR DISKUSSIONSEINHEIT

Es wird ein aufladbarer Lithiumionen-Akku mit hoher Kapazität verwendet. Die Betriebsdauer einer Einheit mit dem vollständig aufgeladenen Akku beträgt etwa 20 Stunden.

Ein vollständig entladener Akku kann in 3 Stunden wieder aufgeladen werden.

Durch die Lithiumionen-Technologie sinkt die Betriebsdauer nicht, weil kein Memory-Effekt auftritt. Der Akku muss nicht vor dem Aufladen vollständig entladen werden.

Der „intelligente“ Akku verfügt über einen Mikroprozessor, der die Stromaufladung steuert und eine Überladung verhindert.

Der Akku ist mit LEDs und einer Testtaste zur Kontrolle der Ladekapazität ausgestattet.

Technische Daten:

Ausgangsspannung
: 7,2 V DC

Kapazität
: 4800 mAh

Abmessungen
: 61,5 x 136 x 22 mm (H x B x T)

Gewicht

: etwa 220 g

Farbe

: Anthrazit

Marke 
: BOSCH

Typ 

: DCN-WLIION-D

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	105
	AKKU FÜR DISKUSSIONSEINHEIT
	Stück
	46,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.7 WANDLADEGERÄT FÜR AKKUMULATOREN

Das Ladegerät hat 5 Ladefächer zum Schnellladen von 5 Akkus für drahtlose Diskussionseinheiten.

Die Ladekapazität jedes Akkus wird von LEDs einzeln angezeigt. 

Das Ladegerät kann auf den Tisch gestellt oder an die Wand montiert werden. 

Durch den Durchschleif-Netzstecker können mehrere Ladegeräte an dieselbe Steckdose angeschlossen werden. In 230V-Netzen lassen sich bis zu 10 Ladegeräte in Reihe schalten.

Ein vollständig entladener Akku kann in 3 Stunden wieder aufgeladen werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung und -strom
: 100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

LED-Anzeigen
: Ladekapazität jedes Akkus



: Netzstromanzeige

Abmessungen
: 82 x 195 x 340 mm (H x B x T)

Gewicht

: etwa 1,4 kg

Farbe

: Anthrazit

Marke 
: BOSCH

Typ 

: WCH05

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	106
	WANDLADEGERÄT FÜR AKKUMULATOREN
	Stück
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.8 KONFIGURATIONSSOFTWARE

7.3.3.8.1 Anwendungsprogramm

Mit diesem Programm wird der Bildschirm geöffnet und das Fenster ausgewählt, von dem aus sämtliche anderen Anwendungsprogrammmodule geöffnet und gestartet werden. Die Anwendungen sind durch Symbole dargestellt.

Es wird verwendet

· zum Öffnen, Schließen und Ändern der Installations- und Namensdateien,

· zur allgemeinen Lautstärkeregelung und für das Monitoring sämtlicher Kanäle auf dem Bedienerkopfhörer,

· zur Fehleranzeige bei Fehlern im System.

Beim Verlassen des Hauptmoduls werden sämtliche anderen Module beendet.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: DCN-SW

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	107
	Anwendungsprogramm
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.8.2 Kamerasteuerungsprogramm

Damit können eine bewegliche vorpositionierte Kamera oder mehrere bewegliche oder feststehende Kameras anhand einer Videomatrix gesteuert werden.

Das Bild jedes Delegierten entspricht einer Voreinstellung einer beweglichen Kamera. Wenn ein Delegierter das Wort ergreift oder erhält, wird die entsprechend zugewiesene Kameraposition automatisch ausgewählt.

Wenn kein Mikrofon aktiv ist, wird eine Übersicht über den gesamten Saal auf den Monitoren angezeigt.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: LBB4162/00

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	108
	Kamerasteuerungsprogramm
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.9 WIRELESS ACCESS POINT

Der Zugangspunkt (WAP) regelt die Kommunikation zwischen der zentralen Steuereinheit und den drahtlosen Diskussionseinheiten.

Der WAP wird über ein optisches Kabel, in dem auch 2 Kupferdrähte für die Stromversorgung verlaufen, mit der zentralen Steuerung verbunden. Die optische Verbindung ist Teil eines optischen Netzwerks, das zu einem redundanten Ring erweitert werden kann.

Der WAP wird mit einer Halterung geliefert und kann so an die Wand, an die Decke oder auf ein Bodenstativ montiert werden.

Die drahtlose Kommunikation findet auf dem 2,4-GHz-Band statt, das zu diesem Zweck weltweit ohne Lizenz verwendet wird.

Die Reichweite beträgt etwa 30 m ohne Hindernisse, wie zum Beispiel Wände, zwischen dem WAP und der drahtlosen Einheit.

LEDs zeigen den Status des WAP an.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme
: 4W

Farbe
: hellgrau

Abmessungen mit Halterung
: 59 x 285 x 201 mm (H x B x T)

Gewicht mit Halterung
: etwa 0,9 kg

Marke 
: BOSCH

Typ 

: DCN-WAP

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	109
	WIRELESS ACCESS POINT
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.10 VERBINDUNGSKABEL ZWISCHEN WAP UND ZENTRALE

Die Kabel dienen dazu, die Einheiten mit optischen Anschlüssen miteinander zu verbinden. Die Einheiten können mit freier Topologie verbunden werden. Neben der Ringtopologie sind Umleitungen gestattet.

Das Netzwerkkabel des Systems soll aus Lichtwellenleitern bestehen. Es können Glas- und/oder Kunststofffasern verwendet werden, solange die Dämpfung innerhalb der Grenzen bleibt, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems zu gewährleisten. Die Gesamtlänge des Netzwerkkabels wird durch die Tatsache begrenzt, dass digitale Signale im Kabel und in den Geräten aufgehalten werden. Dem Angebot ist eine Berechnung beizulegen, mit der nachgewiesen wird, dass die vorgesehene Verkabelung den ordnungsgemäßen Systembetrieb ermöglicht.

Verlangt wird 50 Meter langes Standardkabel mit Kunststofffasern.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: Lichtwellenleiter

Artikelnummer: LBB4416/50

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	110
	VERBINDUNGSKABEL ZWISCHEN WAP UND ZENTRALE
	M
	50,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.11 HÄNGEGEHÄUSE MIT BEWEGLICHER KAMERA

Im Mittelpunkt des Raums ist an der Decke ein Hängegehäuse mit beweglicher Kamera zu installieren. 

Das System mit seiner integrierten Kamera und einem sehr schnellen Motorschwenkkopf ermöglicht eine 360(-Beobachtung. Es können mindestens bis zu 99 Vorpositionen programmiert werden.

Das System ist sehr kompakt, leicht und enthält eine leistungsstarke 1/4-Zoll-CCD-Farbkamera mit Autofokus-Linse und Blendenautomatik 18:1.

Ein zusätzlicher digitaler 12-fach-Zoom ist inbegriffen.

Diese Kamera ist in Beziehung zu den Diskussionseinheiten zu programmieren. Sobald eine Einheit aktiv ist, wird die Kamera automatisch auf diese Einheit gerichtet und sendet das Bild des Sprechers auf die Leinwand.

Lieferung mit Halterung und Netzgerät.

Technische Daten:

Typ: 

Hängegehäuse.

TV-Standard : 
PAL

Stromversorgung 230VAC/50 Hz

Einschließlich Montagesatz und Halterung.

Marke 
: BOSCH

Typ 

:  VG4-312-PCS0P1 + VG4-A-9543 + HAC-PIPE125

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	111
	HÄNGEGEHÄUSE MIT BEWEGLICHER KAMERA
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.12 FESTSTEHENDE KAMERA

Diese Kamera zeigt das vollständige Raumbild an, wenn keine Diskussionseinheit aktiv ist.

Bilinx-Technologie, mit der die Kamera über das Videokabel an jedem Ort konfiguriert und ihre Firmware aktualisiert werden kann.

Lieferung mit Halterung und Netzgerät.

Einschließlich Halterung und Netzteil.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: LTC0455/10 + TC9200 + V5040P

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	112
	FESTSTEHENDE KAMERA
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.13 VIDEOMATRIX FÜR KAMERAMANAGEMENT

Videomatrix zur Verwaltung von 1 bis 16 Kameras auf fünf Ausgängen.

Mehrere Betriebsarten: Basic, Sequence & Display, Auto-Build.

Mehrere Zugriffsberechtigungsstufen.

Ermöglicht die Verwaltung von feststehenden Kameras oder Autodome-Kameras.

Leichte Konfiguration, um den Ort des Delegierten innerhalb des Konferenzsystems automatisch mit der Kamera zu überdecken.

Technische Daten:

Stromversorgung
: 220 bis 240 VAC

Videoeingang
: 0,5 Vss bis 2 Vss

Videobandbreite
: 25 MHz.

Zahl der Eingänge
: 16

Zahl der Ausgänge
: 2

Abmessungen
: 40 X 440 X 305

Gewicht

: 4 kg.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: LTC 8200/90 

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	113
	VIDEOMATRIX FÜR KAMERAMANAGEMENT
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.14 STEUERTASTATUR FÜR KAMERAS

Steuertastatur zur Verwaltung der zuvor beschriebenen Videomatrix. Sie ist mit einem Joystick und Funktionstasten ausgestattet, um die Positionierung der Kameras zu verwalten und verfügt über ein LCD-Display zur Anzeige der erforderlichen Informationen.

Technische Daten:

Abmessungen 51 x 220 x 155 mm.

Gewicht: 0,55 kg.

Marke 
: BOSCH

Typ 

: KBD-UNIVERSAL
oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	114
	STEUERTASTATUR FÜR KAMERAS
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.15 KOAXIALKABEL RG 59

Zur Verbindung zwischen der zentralen Steuereinheit der drahtlosen Beschallungsanlage und der Videomatrix sowie zwischen der Videomatrix und der Dome-Kamera und der feststehenden Kamera.

Lieferung, Verlegen und Anschluss von Koaxialkabel RG 59, 75 Ohm.

Marke:



Typ:



7.3.3.15.1 KOAXIALKABEL RG 59 - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	115
	KOAXIALKABEL RG 59 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	40,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.15.2 KOAXIALKABEL RG 59 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	116
	KOAXIALKABEL RG 59 - Unterputzverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.3.15.3 KOAXIALKABEL RG 59 - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	117
	KOAXIALKABEL RG 59 - Verlegung in Zwischendecke
	M
	35,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4 PROJEKTIONS- UND BESCHALLUNGSANLAGEN

7.3.4.1 LCD-PROJEKTOR

LCD-Projektor mit automatischem Lampenwechsel, 5000 Lumen Helligkeit und Kontrastverhältnis 1000:1.

XGA-Auflösung (1024x768) im Format 4:3.

Automatischer Filterwechsel für wartungsfreien Gebrauch bis zu 10000 Stunden.

Flexible Installation dank Lensshift-Funktion, Keystone-Korrektur und 360(-Projektion.

Mechanischer Verschluss zur Beseitigung der Resthelligkeit.

Technische Daten:

Panel

: TFT p-Si 3 x 1,0 (4:3)

Lampe 

: 2x330W NSH

Helligkeit
: 5000 ANSI-Lumen

Lampenlebenszeit
: 3000 Stunden im Eco-Modus und 2500 Stunden im Normal-Modus

Auflösung
: 1024 x 768 (XGA)

Bilddiagonale
: 30 – 300 Zoll

Objektiv

: Standard

Marke 
: SANYO

Typ 

: PLC-XTC50L  + PLC-LNSS11

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	118
	LCD-PROJEKTOR
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.2 PROJEKTIONSLEINWAND

Motorleinwand mit robustem Stahlgehäuse und eleganter Einbaulösung.
Erstklassiges mattweißes Gewebetuch. Das Gehäuse gestattet nur eine Abrollmöglichkeit, wodurch eine perfekte Planlage des Tuchs gewährleistet wird.

Schwarze Maskierung zur Steigerung der Helligkeitswahrnehmung des projizierten Bildes.
Formate Standard (1:1), Video (4:3) und Breitbild (16:9).
Nach dem Einbau bleiben der Motor und das Projektionstuch zugänglich. Verschlussklappe und Gehäuse bleiben miteinander verbunden.
Einfache Installation mit Wand- und Deckenhalterungen. Vormontierte Verkabelung für Elektroinstallation.
Oberer schwarzer Rand besonders breit, um eine ideale Blickhöhe zu gewährleisten.

Abmessungen: 2400 x 1800 mm.
Einschließlich sämtlichen Befestigungszubehörs für Einbaumontage in der Zwischendecke.

Marke 
: PROJECTA

Typ 

: DESCENDER ELECTROL 

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	119
	PROJEKTIONSLEINWAND
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.3 VGA-KABEL

Zur Verbindung zwischen dem VGA-Anschlussmodul in der Zwischendecke für den Projektor und der Beschallungsanlage im Technikbereich des Konferenzraums.

Lieferung, Verlegen und Anschluss von VGA-Kabel.

Marke:



Typ:



7.3.4.3.1 VGA-KABEL - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	120
	VGA-KABEL - Verlegung in Kabelwanne
	M
	20,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.3.2 VGA-KABEL - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	121
	VGA-KABEL - Unterputzverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.3.3 VGA-KABEL - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	122
	VGA-KABEL - Verlegung in Zwischendecke
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.4 VERSTÄRKER

Leistungsstarker Mischverstärker mit Spitzenfunktionen für professionelle Beschallungsanlagen. Zur Übertragung gut verständlicher Durchsagen oder für klare Musikwiedergabe.

Sämtliche Mikrofon-/Leitungseingänge auf Mikrofon- oder Leitungsebene konfigurierbar. Symmetrische Eingänge mit möglicher unsymmetrischer Verwendung. Aktivierung der Phantomspeisung für die Kondensatormikrofone.

Eingangskanäle 1 und 2 mit Vorrang gegenüber allen Mikrofoneingängen und Sprechstelleneingang. 

Verschiedene Zusatzeingänge mit Lautstärkeregelung und Eingangswahlschalter verfügbar. Auswahl einer Musikquelle oder CD-Player oder Radio (Beispiel: PLN-DVDT) und Lautstärkeregelung.

Möglichkeit der Klangregelung einer Quelle getrennt von den Mikrofon-/Leitungseingängen. 

Technische Daten:

Leistungsaufnahme
: 400 VA

Frequenzgang
: 50 Hz bis 20 kHz (+1/-3 dB bei -10 dB auf Nennausgang)

Verzerrung
: <1% bei 
Nennausgangsleistung, 1 kHz

RJ-45-Eingang
: 2

Marke 
:
BOSCH

Typ 

: 
PLE-2MA120-EU

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	123
	VERSTÄRKER
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.5 DIGITALER RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKER

Rückkopplungsunterdrückung durch DSP-Spitzentechnologie und einen revolutionären patentierten Algorithmus. Dieses Gerät verwendet die Technik der Nachhallunterdrückung und einen Algorithmus zur Echokompensation, um Rückkopplung durch Filtern der unerwünschten Nachhallkomponenten zu unterdrücken. Durch Hinzufügen versteckten (unhörbaren) Rauschens zum Ausgangssignal oder durch Verändern der Frequenz des Ausgangssignals um 5 Hz kann der Rückkopplungsunterdrücker die Nachhallkomponente des Signals erkennen und diese beseitigen, bevor eine Rückkopplung auftritt. Der Filter kann zwischen schnellem Modus und genauem Modus umgeschaltet werden.

Der Rückkopplungsunterdrücker enthält auch einen automatischen Mischer für die beiden Mikrofoneingänge.
Technische Daten:

Phantomspeisung
: 16V

Prioritätssteuerung
: Durchschleifen der Stifte 4 und 5 des DIN-
Anschlusses

Mikrofoneingang
: 1

Impedanz
: 2 kOhm

Marke 
:
BOSCH

Typ 

: 
LBB 1968/00

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	124
	DIGITALER RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKER
	Stück
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.6 LAUTSPRECHER

Lautsprecher mit hervorragender Richtfähigkeit und Leistungsabgabe für große (hallende) Orte wie Abflughallen, Bahnhofshallen oder Konferenzräume.

Auch für Außenanwendungen, beispielsweise in Bahnhöfen oder Sportstadien, einwandfrei einzusetzen. Mit seinem großen Frequenzbereich ist er ideal zur Sprach- und Musikwiedergabe.
Zeitsparende Montagemethode.

Technische Daten:

Leistung

: 90 W

Nennleistung
: 60/30/15W

Schalldruckpegel bei 60W/1W
: 115 dB/97 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich
: 190 Hz bis 20 kHz

Nenneingangsspannung
: 100V

Nennimpedanz
: 167 Ohm

Marke 
:
BOSCH

Typ 

: 
LBC 3210/00

oder gleichwertig

Marke:



Typ:



	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	125
	LAUTSPRECHER
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.7 VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2

Zum Anschluss der Lautsprecher.

Lieferung, Verlegen und Anschluss von Kabel NHXMH 2 x 1,5 mm2.

Marke:



Typ:



7.3.4.7.1 VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	126
	VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Verlegung in Kabelwanne
	M
	20,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.7.2 VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	127
	VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Unterputzverlegung
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.7.3 VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	128
	VERKABELUNG NHXMH 2 X 1,5 MM2 - Verlegung in Zwischendecke
	M
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.8 VERKABELUNG XLR / XLR

Zum Anschluss der Beschallungsgeräte.

Lieferung, Verlegen und Anschluss von Kabel XLR / XLR.

Marke:



Typ:



7.3.4.8.1 VERKABELUNG XLR / XLR - Verlegung in Kabelwanne

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	129
	VERKABELUNG XLR / XLR - Verlegung in Kabelwanne
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.8.2 VERKABELUNG XLR / XLR - Unterputzverlegung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	130
	VERKABELUNG XLR / XLR - Unterputzverlegung
	M
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.3.4.8.3 VERKABELUNG XLR / XLR - Verlegung in Zwischendecke

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	131
	VERKABELUNG XLR / XLR - Verlegung in Zwischendecke
	M
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4 GEMEINSAMER TEIL

7.4.1 KONTROLLE, INBETRIEBNAHME, LIEFERUNGEN UND SONSTIGE LEISTUNGEN

7.4.1.1 BESCHRIFTUNG DER INSTALLATIONEN

Beschriftung der wesentlichen Schalttafeln und Geräte der Installationen durch festzuschraubende gravierte Typenschilder.

Beschriftung mittels Nummerierung, die mit den Schaltplänen und den As-Built-Plänen übereinstimmt.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	132
	BESCHRIFTUNG DER INSTALLATIONEN
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.2 INBETRIEBNAHME

Einwandfreie vollständige Inbetriebnahme sämtlicher im vorliegenden Verzeichnis aufgeführten Installationen und dabei insbesondere:

· einwandfreie Reinigung sämtlicher Anlagen,

· Sicherheitsprüfung sämtlicher Elemente,

· Prüfung der ordnungsgemäßen Befestigung sämtlicher Elemente,

· Prüfung und Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs sämtlicher Anlagen,

· Prüfung der vollständigen Etikettierung sämtlicher Elemente,

· Inbetriebnahme.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	133
	INBETRIEBNAHME
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.3 LIEFERUNG DER TECHNISCHEN UNTERLAGEN DES MATERIALS IN 3 AUSFERTIGUNGEN

Betriebs- und Wartungsanleitungen, As-Built-Pläne und Schaltpläne.

Jedes Exemplar ist in einem sorgfältig und deutlich verzeichneten Ordner zu liefern.

Die As-Built-Zeichnungen sind unbedingt auf einem zu AUTOCAD 2007 oder einer Vorgängerversion kompatiblen DAO-System zu erstellen. Sämtliche Pläne sind in 3 gedruckten Ausfertigungen und 1 Ausfertigung auf Datenträger (CD ROM) zu liefern.

Die Dossiers sind dem technischen Beratungsingenieur spätestens am Tag der Vorabnahme der Arbeiten auszuhändigen.

Die Dossiers müssen außerdem vollständig und sorgfältig aufgebaut sein (Inhaltsverzeichnis, Trennblätter, Markierungen) und Folgendes beinhalten:

· Liste der installierten Geräte mit Anschrift des Lieferanten und des Herstellers,

· Montage- und Bedienungsanleitung der installierten Geräte,

· Betriebsmodus für die Regelungen der installierten Geräte,

· Beschreibung der für jedes Gerät oder jeden Anlagenteil durchzuführenden Wartungen.

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	134
	LIEFERUNG DER TECHNISCHEN UNTERLAGEN DES MATERIALS IN 3 AUSFERTIGUNGEN
	Pauschale
	1,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN

Durchbrüche dürfen erst nach Genehmigung des Stabilitätsplanungsbüros oder nach vorheriger Absprache mit den betroffenen Abteilungen des Kunden vorgenommen werden.

7.4.1.4.1 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen

Ausführung von Durchbrüchen durch Kernbohrung mit Diamantbohrern in den bis zu 30 cm dicken Schalen oder Platten aus Stahlbeton zwecks Durchführung der im Verzeichnis vorgesehenen Ausstattungen.

Im Preis enthalten sind der Abtransport des Bohrkleins und des Abbruchschutts sowie die Fertigbearbeitung mit feuerfesten Materialien mit mindestens 60 min Feuerbeständigkeit. 

7.4.1.4.2 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 50 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	135
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 50 mm
	Stück
	15,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4.3 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 100 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	136
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 100 mm
	Stück
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4.4 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 200 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	137
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Betonplatten oder -schalen - Für Durchmesser unter 200 mm
	Stück
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4.5 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern

Ausführung von Oberflächenbohrungen mit mehr als 0,01 m2 in den bis zu 30 cm dicken Mauern zwecks Durchführung der im Verzeichnis vorgesehenen Ausstattungen.

Im Preis enthalten sind der Abtransport des Bohrkleins und des Abbruchschutts sowie die Fertigbearbeitung mit ähnlichen Materialien wie dem der durchbrochenen Wand, da Wanddurchbrüche keine besondere Feuerbeständigkeit aufweisen.

Die Kosten für Durchbrüche zwecks Durchführung von Ausstattungen mit einer effektiven Fläche unter 0,01 m2 sind im Einzelpreis der jeweiligen Ausstattung enthalten.

7.4.1.4.6 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 10 x 10 cm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	138
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 10 x 10 cm
	Stück
	20,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4.7 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 20 x 20 cm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	139
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 20 x 20 cm
	Stück
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4.8 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 30 x 30 cm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	140
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 30 x 30 cm
	Stück
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.4.9 AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 50 x 20 cm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	141
	AUSFÜHRUNG VON DURCHBRÜCHEN - In Mauern - Für eine Fläche mit 50 x 20 cm
	Stück
	2,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.5 AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN

7.4.1.5.1 AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton

Ausführung von Schlitzen im Mauerwerk oder im Beton zur Unterputzverlegung der im Verzeichnis vorgesehenen Kabel oder Kabelkanäle.

Im Preis enthalten sind der Abtransport des Bohrkleins und des Abbruchschutts sowie die saubere Fertigbearbeitung mit ähnlichen Materialien wie dem der Wand.

7.4.1.5.2 AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton - Für Schlitze mit 30 x 20 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	142
	AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton - Für Schlitze mit 30 x 20 mm
	LM
	150,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.5.3 AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton - Für Schlitze mit 50 x 40 mm

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	143
	AUSFÜHRUNG VON SCHLITZEN - In Mauerwerk oder Stahlbeton - Für Schlitze mit 50 x 40 mm
	LM
	50,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.6 FEUERSCHUTZABSCHLUSS

Der Bieter hat die Bescheinigung der Feuerbeständigkeitsklasse des verwendeten Produkts vorzulegen.

Sämtliche Mauer- und Plattendurchbrüche zur Durchführung der Kabel und der Kabelwannen sind mit Spezialmörtel der Klasse F90 gemäß DIN 4102 zu verspachteln.

Der Preis umfasst den Abschluss der Durchbrüche sowie die Etikettierung der Kabel auf beiden Seiten des Durchbruchs mit einem vom Lieferanten zugelassenen Etikett.

Einschließlich feuerbeständigen Anstrichs sämtlicher Kabel auf mindestens 50 cm Länge auf beiden Seiten des Abschlusses.

Marke:



Typ:



7.4.1.6.1 FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 40 x 20 cm in Betonschale oder Stahlbetonplatte

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	144
	FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 40 x 20 cm in Betonschale oder Stahlbetonplatte
	Stück
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.6.2 FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 15 x 25 cm in Betonschale oder Stahlbetonplatte

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	145
	FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 15 x 25 cm in Betonschale oder Stahlbetonplatte
	Stück
	10,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.6.3 FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 6 cm Durchmesser in Betonschale oder Stahlbetonplatte

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	146
	FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss mit etwa 6 cm Durchmesser in Betonschale oder Stahlbetonplatte
	Stück
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.1.6.4 FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss für Plattendurchführung

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	147
	FEUERSCHUTZABSCHLUSS - Abschluss für Plattendurchführung
	M2
	5,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2 REGIE UND SONSTIGES

7.4.2.1 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN

Ausführung in der normalen Arbeitszeit 08:00-17:00 Uhr.

Umfang der Arbeiten:

Die Erweiterung der in den Posten der Leistungsbeschreibung genannten Massen, die vom Auftraggeber, vom Architekten oder vom verantwortlichen Planungsbüro gefordert werden könnten, gelten nicht als Leistungen in Regie, sondern werden von beiden Seiten ermittelt und zu den in den jeweiligen Posten der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Einzelpreisen in Rechnung gestellt.

Den Regieberichten ist die jeweilige Rechnung zur Genehmigung beizufügen.

Der Auftraggeber behält sich das uneingeschränkte Recht vor, Leistungen in Regie von Unternehmen ausführen zu lassen, die nicht durch einen Auftrag bevollmächtigt wurden.

Regiearbeiten dürfen nur mit vorherigem Einverständnis des Auftraggebers vorgenommen werden.

Die Stunden in Regiearbeit sind auf speziell für die Ausführung der Arbeiten gestalteten Arbeitsbögen einzutragen; diese Bögen sind dem Bauleiter wöchentlich vorzulegen, da sie sonst nicht genehmigt werden.

Im Stundenlohnsatz sind sämtliche Nebenkosten, Transport- und Fahrtkosten, einschließlich Aufsicht durch den Chefmonteur oder den zuständigen Facharbeiter der Baustelle zu berücksichtigen.
7.4.2.1.1 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN - Facharbeiterstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	a)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN - Facharbeiterstunden
	Stunde
	50,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.1.2 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Chefmonteurstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	b)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Chefmonteurstunden
	Stunde
	50,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.1.3 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Monteurstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	c)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Monteurstunden
	Stunde
	40,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.1.4 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Hilfsmonteurstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	d)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN IN DEN ARBEITSZEITEN Hilfsmonteurstunden
	Stunde
	40,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.2 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN

Ausführung am Samstag von 08:00 - 17:00 Uhr.

Umfang der Arbeiten:

Die Erweiterung der in den Posten der Leistungsbeschreibung genannten Massen, die vom Auftraggeber, vom Architekten oder vom verantwortlichen Planungsbüro gefordert werden könnten, gelten nicht als Leistungen in Regie, sondern werden von beiden Seiten ermittelt und zu den in den jeweiligen Posten der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Einzelpreisen in Rechnung gestellt.

Den Regieberichten ist die jeweilige Rechnung zur Genehmigung beizufügen.

Der Auftraggeber behält sich das uneingeschränkte Recht vor, Leistungen in Regie von Unternehmen ausführen zu lassen, die nicht durch einen Auftrag bevollmächtigt wurden.

Regiearbeiten dürfen nur mit vorherigem Einverständnis des Auftraggebers vorgenommen werden.

Die Stunden in Regiearbeit sind auf speziell für die Ausführung der Arbeiten gestalteten Arbeitsbögen einzutragen; diese Bögen sind dem Bauleiter wöchentlich vorzulegen, da sie sonst nicht genehmigt werden.

Im Stundenlohnsatz sind sämtliche Nebenkosten, Transport- und Fahrtkosten, einschließlich Aufsicht durch den Chefmonteur oder den zuständigen Facharbeiter der Baustelle zu berücksichtigen.
7.4.2.2.1 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Facharbeiterstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	e)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Facharbeiterstunden
	Stunde
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.2.2 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Chefmonteurstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	f)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Chefmonteurstunden
	Stunde
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.2.3 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Monteurstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	g)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Monteurstunden
	Stunde
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV


7.4.2.2.4 AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Hilfsmonteurstunden

	Position
Preisaufstellung
	Beschreibung
	Einheit
	Menge
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	h)
	AUSFÜHRUNG VON REGIEARBEITEN AUSSERHALB DER REGULÄREN ZEITEN - Hilfsmonteurstunden
	Stunde
	30,00
	In Teil IV auszufüllen
	Siehe Teil IV









































Technische Spezifikationen – Los 2 – Seite 7 / 78

